## "A"
3. | Épületgépészeti munkák
Ssz. | Tétel szövege | menny. | mérték egység
3.8 | Szellőzés szerelési munkák
3.8.1 | Légcsatornák, idomok, zsaluk
3.8.1.1.1 | Négyszögkeresztmetszetű légcsatornák, idomokhorganyzott acéllemezből idomacél kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, 50 mm nem éghető anyagú légcsatorna szigeteléssel. (a megadott felület a kész légcsatorna felülete, a gyártás anyagszükséglete ennél több) Levegő tömörségi osztály (MSZ EN 12237; MSZ EN 1507 szabványok szerint) "C" osztályú (általános tisztatéri légcsatornahálózat) | 15700 | m2
3.8.1.1.2 | Négyszögkeresztmetszetű légcsatornák, idomokhorganyzott acéllemezből idomacél kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, 50 mm nem éghető anyagú légcsatorna szigeteléssel. (a megadott felület a kész légcsatorna felülete, a gyártás anyagszükséglete ennél több) Levegő tömörségi osztály (MSZ EN 12237; MSZ EN 1507 szabványok szerint) "D" osztályú (LA111E; LA112E; LA113B/E; LA114B/E; LA121E; LA122B/E; LA123B/E rendszerek) | 8800 | m2
| Négyszög keresztmetszetű zsalu Trapézmerevítésű légcsatornából és forgatható szeleplapból, szeleplap 0–90° között állítható, a szögbeállítás leolvasható a perselybe préselt skála segítségével. A lamella rögzítése két pozidriv csavarral. Tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. JSM 300 200 115 | 6 | db
| JSM 500 500 115 | 14 | db
| JSM 500 300 115 | 1 | db
| JSM 600 300 115 | 1 | db
| JSM 650 550 115 | 38 | db
| JSM 800 350 115 | 32 | db
| JSM 800 400 115 | 8 | db
| JSM 800 800 115 | 1 | db
| JSM 800 1000 115 | 1 | db
| JSM 900 250 115 | 85 | db
| JSM 900 500 115 | 1 | db
| JSM 1000 400 115 | 36 | db
| JSM 1000 500 115 | 33 | db
| JSM 1000 900 115 | 14 | db
| JSM 1000 1000 115 | 6 | db
| JSM 1000 1200 115 | 3 | db
| JSM 1500 1500 115 | 1 | db
| Négyszög keresztmetszetű motoros nyit-zár zsalu. Zárt állapotban légtömör zárást biztosít! Mozgató motor árával együtt. Trapézmerevítésű légcsatornából és forgatható szeleplapból, szeleplap 0–90° között állítható, a szögbeállítás leolvasható a perselybe préselt skála segítségével. A lamella rögzítése két pozidriv csavarral. Tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. 400 x 500 mm | 1 | db
| 1000 x 400 mm | 1 | db
| 1000 x 500 mm | 7 | db
| 1000 x 800 mm | 8 | db
| 1000 x 1000 mm | 8 | db
| 1000 x 1200 mm | 8 | db
| 1200 x 1500 mm | 1 | db
| 1200 x 1900 mm | 3 | db
| 1500 x 500 mm | 50 | db
| 1900 x 700 mm | 2 | db
| 2000 x 1000 mm | 8 | db
3.8.1.2 | Körkeresztmetszetű légcsatornák, idomokhorganyzott acéllemezből, bilincsekkel, tömítéssel, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg, 50 mm nem éghető anyagú légcsatorna szigeteléssel. Lindab típusok SR 125 3000 | 20 | fm
3.8.1.4 | SR 200 3000 | 20 | fm
3.8.1.5 | SR 250 3000 | 273 | fm
3.8.1.6 | SR 315 3000 | 78 | fm
3.8.1.7 | SR 355 3000 | 420 | fm
3.8.1.7 | SR 400 3000 | 93 | fm
3.8.1.7 | SR 500 3000 | 45 | fm
3.8.1.7 | SR 560 3001 | 15 | fm
3.8.1.7 | SR 630 3001 | 267 | fm
3.8.1.7 | SR 710 3002 | 20 | fm
| DIRU szabályozó és pillangó szelep horganyzott acéllemezből, bilincsekkel, tömítéssel, felfüggesztő és tartószerkezetekkel;. DIRU szabályozó mérőcsonkokkal térfogatáram méréséhez. DIRU tulajdonságai: alacsony zajszint, egyenletes áramlás, fix mérőcsonkok a térfogatáram pontos méréséhez. Szabályozó lapok mérőperemmel ellátva. A légmennyiség fogantyúval állítható be. Ø 80–630 méretekben DIRU 100 | 0 | db
| DIRU 160 | 8 | db
| DIRU 200 | 6 | db
| DIRU 250 | 44 | db
| DIRU 315 | 5 | db
| DIRU 355 | 61 | db
| DRU 400 | 17 | db
| DRU 500 | 1 | db
| DRU 630 | 12 | db
3.8.2 | Anemosztátok
3.8.2.1 | Mennyezeti, négyszög alakú örvénybefúvó, frontlappal, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, állítható lamellákkal, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; steril anemosztát, H14 HEPA szűrővel AFV-8B/F50 | 351 | db
3.8.2.2 | AFV-8B/F70 | 254 | db
3.8.2.3 | AFH-1/1 | 9 | db
3.8.2.4 | Tisztatéri perforált elszívóelem, rozsdamentes acél házzal, porfestett felülettel, csatlakozó kerettel, tisztatéri panelba szerelve, szívódobozzal együtt, F9-es szűrővel IF672 963x658 | 212 | db
3.8.2.5 | Tisztatéri perforált elszívóelem, rozsdamentes acél házzal, porfestett felülettel, csatlakozó kerettel, tisztatéri panelb mögé szerelve, beépített szűrőházzal melybe H14-es vagy aktívszenes szűrőbetét illeszthető, frontlapján lévő kezelőajtón keresztül a szűrőbetétek kontaminációmentes cseréje megvalósítható szívódobozzal együtt,H14-es-es szűrővel KSF-610x610x292-H14 | 70 | db
3.8.2.6 | Befúvásra és elszívásra egyaránt alkalmas 2 soros állítható lamellás szellőző rács, alumínium kerettel, réstolattyús vagy pillangószelepes szabályozással, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. 600x200 | 4 | db
3.8.2.7 | Befúvásra és elszívásra egyaránt alkalmas fixlamellás szellőző rács, alumínium kerettel, réstolattyús vagy pillangószelepes szabályozással, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. 3020-600x300 | 24 | db
3.8.2.8 | Mennyezeti, négyszög alakú örvénybefúvó, az álmennyezeti panelek mértéhez illeszkedő egyedi peforált frontlappal, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, tartószerkezettel, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; TROX DCS-P/250 | 6 | db
3.8.2.9 | Mennyezeti, köralakú örvénybefúvó, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, állítható lamellákkal, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; RC15-S-200+MBB | 10 | db
3.8.2.10 | Mennyezeti,négyszög alakú örvénybefúvó, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, állítható lamellákkal, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; RC15-V-0-250+MBB | 2 | db
3.8.2.11 | Befúvásra alkalmas légszelep domborított fojtófedéllel, acéllemezből, légcsatornákhoz kötve, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve. CRL-250 | 4 | db
3.8.3 | Tűzvédelmi szellőzési munkák
3.8.3.1 | Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú légcsatornába szerelve, motoros és termokioldásos működtetéssel, végállás kijelzővel, motoros visszaállítással, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 230V, AC motorral, rugó visszatérítéssel TCS-1000-1000 | 25 | db
3.8.3.2 | TCS-1000-1200 | 3 | db
3.8.3.3 | TCS-1000-800 | 7 | db
3.8.3.4 | TCS-500-2000 | 1 | db
3.8.4 | Légmennyiség szabályzók
3.8.4.1 | TROX VAV és CAV rendszerű kompakt légmennyiség szabályzó rendszer specifikáció és mennyiség melléklet szerint | 1 | klt
3.8.5 | Hangcsillapítók
3.8.5.1 | Kulisszás hangcsillapító idom, légcsatornába épített kulisszákkal, akusztikai szakvélemény- ben rögzített hangcsillapítási értékekkel, rendszerenként külön-külön történő kiválasztással. A hangcsillapító acéllemez szerkezeti elemekből álló, nem éghető, nem tűzveszélyes poliuretán hab, vagy üveggyapot hangcsillapító betétekkel rendelkezik, 4-7 m/sec körüli közegsebesség hangcsillapítására alkalmas. A kivitelezésnél a mellékelt akusztikai szakvéleményben rögzített típusokat kell beépíteni, a beépítésre kerülő klímagépek hangteljesítmény adatai alapján, az akusztikai műleírásban előírt csillapítási értékekkel. dp<40Pa | 1 | klt
3.8.5 | Rezgés szigetelő átvezetések / TISZTÍTÓ IDOMOK
3.8.5.1 | Légcsatornába épített rezgésszigetelő átvezető idom, rezgésvédelmi kiírásnak megfelelően kialakítva | 1 | klt
3.8.5.2 | Légcsatorna tisztító idom elhelyezése MSZ EN 12097 Szabvány szerinti méretben, szakcég által meghatározott pozíókra | 2250 | db
3. | Épületgépészeti munkák
Mennyiségek
Ssz. | Tétel szövege | menny. | mérték egység
3.6 | Szellőző gépek
3.6.1 | LA1.1. 3. és LA1.1.4 +/- HTA visszakeverő gép EcoLine 40 Építőelemes légkezelő berendezés 35 000/35 000 m3/h | 2 | db
3.6.2 | LA1.2.2 és LA1.2.3 +/- MTA visszakeverő gép EcoLine 35H Építőelemes légkezelő berendezés 27 000/27 000 m3/h | 2 | db
3.6.3 | Elszívó ventilátorok
3.6.3.1 | Vegyifülke üzemi elszívó müanyag egyoldalról szívó radiálventilátor direkt hajtással robbanásbiztos kivitelben, ZónaI (ATEX 2GIIGT3), ház anyaga: PPs-el járókerék anyaga PPs, rugalmas kompenzátorral gumirugó regzéscsillapító készlettel, szívó- és nyomóoldali védőráccsal, V=650m3/h, dp=733Pa, BSH RV-45-G 160- D | 2 | db
3.6.3.2 | Targonca töltő üzemi elszívó csőbe építhető hangcsillapított házas radiál ventilátor robbanásbiztos kivitelben, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, rugalmas alátámasztással, tartó, gázveszély érzékelő beépítése, elektromos bekötéssel bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt. Beltéri kivitel. V=1200m3/h, dp=200Pa | 1 | db

## "B"
3. | Épületgépészeti munkák
Ssz. | Tétel szövege | menny. | mérték egység
3.8 | Szellőzés szerelési munkák
3.8.1 | Légcsatornák, idomok, zsaluk
3.8.1.1 | Négyszögkeresztmetszetű légcsatornák és idomok horganyzott acéllemezből idomacél kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. (a megadott felület a kész légcsatorna felülete, a gyártás anyagszükséglete ennél több) | 11350 | m2
3.8.1.2 | Négyszög keresztmetszetű zsalu Trapézmerevítésű légcsatornából és forgatható szeleplapból, szeleplap 0–90° között állítható, a szögbeállítás leolvasható a perselybe préselt skála segítségével. A lamella rögzítése két pozidriv csavarral. Tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. JSM 300 200 115 | 2 | db
3.8.1.3 | JSM 300 250 115 | 2 | db
3.8.1.4 | JSM 300 500 115 | 1 | db
3.8.1.5 | JSM 400 200 115 | 2 | db
3.8.1.6 | JSM 400 300 115 | 2 | db
3.8.1.7 | JSM 400 400 115 | 10 | db
3.8.1.8 | JSM 400 500 115 | 1 | db
3.8.1.9 | JSM 500 200 115 | 2 | db
3.8.1.10 | JSM 500 250 115 | 5 | db
3.8.1.11 | JSM 500 300 115 | 6 | db
3.8.1.12 | JSM 500 400 115 | 3 | db
3.8.1.13 | JSM 600 250 115 | 1 | db
3.8.1.14 | JSM 600 400 115 | 2 | db
3.8.1.15 | JSM 600 600 115 | 2 | db
3.8.1.16 | JSM 700 300 115 | 1 | db
3.8.1.17 | JSM 900 400 115 | 1 | db
3.8.1.18 | JSM 800 300 115 | 5 | db
3.8.1.19 | JSM 800 600 115 | 1 | db
3.8.1.20 | JSM 900 400 115 | 1 | db
3.8.1.21 | JSM 1200 500 115 | 2 | db
3.8.1.22 | JSM 1905 1310 115 | 4 | db
3.8.1.23 | Körkeresztmetszetű légcsatornák, idomok horganyzott acéllemezből, bilincsekkel, tömítéssel, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. Lindab típusok DN 125 | 253 | fm
3.8.1.24 | DN 160 | 460 | fm
3.8.1.25 | DN 200 | 154 | fm
3.8.1.26 | DN 250 | 295 | fm
3.8.1.27 | DN 315 | 276 | fm
3.8.1.28 | DN 355 | 145 | fm
3.8.1.29 | DN 400 | 25 | fm
3.8.1.30 | DIRU szabályozó és pillangó szelep horganyzott acéllemezből, bilincsekkel, tömítéssel, felfüggesztő és tartószerkezetekkel;. DIRU szabályozó mérőcsonkokkal térfogatáram méréséhez. DIRU tulajdonságai: alacsony zajszint, egyenletes áramlás, fix mérőcsonkok a térfogatáram pontos méréséhez. Szabályozó lapok mérőperemmel ellátva. A légmennyiség fogantyúval állítható be. Ø 80–630 méretekben DIRU 100 | 3 | db
3.8.1.31 | DIRU 125 | 49 | db
3.8.1.32 | DIRU 160 | 174 | db
3.8.1.33 | DIRU 200 | 23 | db
3.8.1.34 | DIRU 250 | 24 | db
3.8.1.35 | DIRU 315 | 15 | db
3.8.1.36 | DRU 355 | 6 | db
3.8.2 | Anemosztátok
3.8.2.1 | Mennyezeti, négyszög alakú örvénybefúvó, frontlappal, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, állítható lamellákkal, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; steril anemosztát, H14 HEPA szűrővel AFV-8B/F40 | 8 | db
3.8.2.2 | AFV-8B/F50 | 38 | db
3.8.2.3 | AFV-8B/F60 | 41 | db
3.8.2.4 | Tisztatéri perforált elszívóelem, rozsdamentes acél házzal, porfestett felülettel, csatlakozó kerettel, tisztatéri panelba szerelve, szívódobozzal együtt IF672 658x353 | 7 | db
3.8.2.5 | IF672 658x658 | 4 | db
3.8.2.6 | IF672 963x658 | 34 | db
3.8.2.7 | 1 soros résbefúvó anemosztát, állítható lamellákkal, tartószerkezettel, álmennyezetbe szerelve, légcsatornahálózatba bekötve, frontsínnel, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve VSD-35-1-1050 | 56 | db
3.8.2.8 | VSD-35-1-1500 | 29 | db
3.8.2.9 | 1 soros résbefúvó frontsín egyedi méretben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. | 12 | fm
3.8.2.10 | 3 soros résbefúvó anemosztát, állítható lamellákkal, tartószerkezettel, álmennyezetbe szerelve, légcsatornahálózatba bekötve, frontsínnel, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötveBEFÚVÁSRA VSD-35-3-1000 | 61 | db
3.8.2.11 | VSD-35-3-600 | 4 | db
3.8.2.12 | 3 soros résbefúvó frontsín egyedi méretben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. | 31 | fm
3.8.2.13 | Mennyezeti, négyszög alakú örvénybefúvó, az álmennyezeti panelek mértéhez illeszkedő egyedi peforált frontlappal, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, tartószerkezettel, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; TROX DCS-P/250 | 85 | db
3.8.2.14 | TROX DCS-P/315 | 4 | db
3.8.2.15 | TROX DCS-P/400 | 21 | db
3.8.2.16 | Mennyezeti, négyszög alakú, az álmennyezeti panelek mértéhez illeszkedő egyedi peforált frontlap, az aktív elemekkel megegyező kivitelben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; TROX DCS | 25 | db
3.8.2.17 | Kétsoros egyenként állítható lamellás szellőző rács csatlakozó dobozzal, rejtett csavaros rögzítéssel, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályzóval, a belső építéssel egyeztetett színben és minőségben, 1..1,5 m SONODEC hangcsillapítóval bekötve; SL-D 625x125 | 217 | db
3.8.2.18 | Álmennyezeti homlokoldalon folyamatos SL-D szalagrács 125 mm magassággal belsőépítésszel egyeztetett színben és minőségben | 150 | fm
3.8.2.19 | Befúvásra alkalmas légszelep domborított fojtófedéllel, acéllemezből, légcsatornákhoz kötve, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve. CRL-100 | 3 | db
3.8.2.20 | CRL-125 | 14 | db
3.8.2.21 | CRL-200 | 2 | db
3.8.2.22 | Befúvásra és elszívásra egyaránt alkalmas 2 soros állítható lamellás szellőző rács, alumínium kerettel, réstolattyús vagy pillangószelepes szabályozással, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. 200x100 | 8 | db
3.8.2.23 | 300x150 | 10 | db
3.8.2.24 | 1000x1000 | 1 | db
3.8.2.25 | 2000x500 | 1 | db
3.8.3 | Tűzvédelmi szellőzési munkák
3.8.3.1 | Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú légcsatornába szerelve, motoros és termokioldásos működtetéssel, végállás kijelzővel, motoros visszaállítással, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 230V, AC motorral, rugó visszatérítéssel TCS-200-300 | 2 | db
3.8.3.2 | TCS-300-200 | 2 | db
3.8.3.3 | TCS-300-300 | 1 | db
3.8.3.4 | TCS-300-700 | 1 | db
3.8.3.5 | TCS-300-400 | 1 | db
3.8.3.6 | TCS-400-300 | 7 | db
3.8.3.7 | TCS-400-500 | 2 | db
3.8.3.8 | TCS-500-300 | 6 | db
3.8.3.9 | TCS-500-600 | 2 | db
3.8.3.10 | TCS-500-700 | 4 | db
3.8.3.11 | TCS-600-200 | 4 | db
3.8.3.12 | TCS-600-300 | 2 | db
3.8.3.13 | TCS-600-400 | 4 | db
3.8.3.14 | TCS-600-500 | 1 | db
3.8.3.15 | TCS-700-300 | 1 | db
3.8.3.16 | TCS-800-300 | 1 | db
3.8.3.17 | TCS-800-500 | 1 | db
3.8.3.18 | TCS-900-400 | 2 | db
3.8.3.19 | TCS-900-500 | 4 | db
3.8.3.20 | TCS-900-600 | 4 | db
3.8.3.21 | TCS-1000-500 | 3 | db
3.8.3.22 | TCS-1200-500 | 2 | db
3.8.3.23 | TCS-1300-1100 | 1 | db
3.8.3.24 | Négyszög keresztmetszetű lamellás füstgázvezérlő zsalu aknafalba szerelve, motoros működtetéssel, motoros visszaállítással, végállás kijelzővel, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 24V, AC motorral PVM 600/820 - 4750m3/h | 8 | db
3.8.3.25 | TLBRSK- 1000/700 - 9500m3/h | 4 | db
3.8.3.26 | Kör keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú légcsatornába szerelve, motoros és termokioldásos működtetéssel, végállás kijelzővel, motoros visszaállítással, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 230V, AC motorral, rugó visszatérítéssel TCS-DN125 | 7 | db
3.8.3.27 | TCS-DN160 | 2 | db
3.8.3.28 | TCS-DN200 | 4 | db
3.8.3.29 | TCS-DN250 | 10 | db
3.8.3.30 | TCS-DN315 | 4 | db
3.8.3.31 | TCS-DN355 | 14 | db
3.8.3.32 | TCS-DN400 | 2 | db
3.8.4 | Légmennyiség szabályzók
3.8.4.1 | TROX VAV és CAV rendszerű kompakt légmennyiség szabályzó rendszer specifikáció és mennyiség melléklet szerint | 1 | klt
3.8.5 | Hangcsillapítók
3.8.5.1 | Kulisszás hangcsillapító idom, légcsatornába épített kulisszákkal, akusztikai szakvélemény- ben rögzített hangcsillapítási értékekkel, rendszerenként külön-külön történő kiválasztással. A hangcsillapító acéllemez szerkezeti elemekből álló, nem éghető, nem tűzveszélyes poliuretán hab, vagy üveggyapot hangcsillapító betétekkel rendelkezik, 4-7 m/sec körüli közegsebesség hangcsillapítására alkalmas. A kivitelezésnél a mellékelt akusztikai szakvéleményben rögzített típusokat kell beépíteni, a beépítésre kerülő klímagépek hangteljesítmény adatai alapján, az akusztikai műleírásban előírt csillapítási értékekkel. dp<40Pa | 1 | klt
3.8.5.2 | SONODEC hangcsillapító cső Nagyflexibilitású hangszigetelő légtechnikai tömlő, perforált ALUDEC 112-ből készült belső csővel, párazáró fóliával, 25 mm vtg. üveggyapottal, 31 mikron vtg. köpennyel, felszerelve DN125 | 96 | fm
3.8.5.3 | DN160 | 155 | fm
3.8.5.4 | DN200 | 289 | fm
3.8.5.5 | DN250 | 68 | fm
3.8.5.6 | DN315 | 487 | fm
3.8.5.7 | DN400 | 10 | fm
3. | Épületgépészeti munkák
Mennyiségek
Ssz. | Tétel szövege | menny. | mérték egység
3.6.1 | Szellőző gépek "B" épület részletes specifikációt lásd mellékletben
3.6.1.1 | LB1.1 +/- Céltárgy előkészítő EcoLine 20H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 18000/18000 m3/h | 1 | db
3.6.1.2 | LB1.2 +/- Off-line R&D EcoLine 16H Építőelemes légkezelő berendezés csoportaggregát egység 12000/12000 m3/h | 1 | db
3.6.1.3 | LB1.3 +/- Optikai előkészítő EcoLine 26H Építőelemes légkezelő berendezés csoportaggregát egység 19000/19000 m3/h | 1 | db
3.6.1.4 | LB1.4 +/- Mikroszkóp laborok EcoLine 08H Építőelemes légkezelő berendezés csoportaggregát egység 6000/6000 m3/h | 1 | db
3.6.1.5 | LB1.5 +/- Off-line diagnosztika EcoLine 05H Építőelemes légkezelő berendezés csoportaggregát egység 4000/4000 m3/h | 1 | db
3.6.1.6 | LB2 +/- Laborok EcoLine 11 Építőelemes légkezelő berendezés 7000/7000 m3/h | 1 | db
3.6.1.7 | LB3 +/- Irodák 1. EcoLine 16 Építőelemes légkezelő berendezés 12000/12000 m3/h | 1 | db
3.6.1.8 | LB4 +/- Irodák 2. EcoLine 16 Építőelemes légkezelő berendezés 10000/10000 m3/h | 1 | klt
3.6.1.9 | LB5 +/- Irodák 3. EcoLine 08 Építőelemes légkezelő berendezés 6000/6000 m3/h | 1 | klt
3.6.1.10 | LB6 +/- Vizesblokk EcoLine 8 Építőelemes légkezelő berendezés 5000/6000 m3/h | 1 | klt
3.6.1.11 | LB7 + Trafó hűtés Airwell DK/DN 905 Direkt elpárologtatós légkezelő berendezés kültéri/beltéri egység hűtőközeg oldali csövezéssel feltöltéssel, és elektromos bekötéssel kompletten Qh=85kW, V=14300/14300 m3/h | 1 | klt
3.6.1.12 | Elektromos gőz-légnedvesítő berendezés 25-38 kg/h gőzmennyiségre | 3 | klt
3.6.1.13 | Elektromos gőz-légnedvesítő berendezés 75-120 kg/h gőzmennyiségre | 6 | klt
3.6.2 | Szellőző gépek "A" épület részletes specifikációt lásd mellékletben
3.6.2.1 | LA1.1. 1. és LA1.1.2 +/- HTA friss levegős gép EcoLine 25H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 20 000/20 000 m3/h | 2 | db
3.6.2.2 | LA1.2.1 +/- MTA friss levegős gép EcoLine 35H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 27 000/27 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.3 | LA1.3.1 +/- LTA friss levegős gép EcoLine 25H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 23 000/23 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.4 | LA1.3.2 és LA1.3.3+/- LTA visszakeverő gép EcoLine 26 Építőelemes légkezelő berendezés 23 000/23 000 m3/h | 2 | db
3.6.2.5 | LA1.4.1 +/- AU friss levegő EcoLine 35H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 25000/25000 m3/h | 1 | db
3.6.2.6 | LA1.4.2 és LA1.4.3. +/- AU visszakeverő EcoLine 26H Építőelemes légkezelő berendezés 25 000/25 000 m3/h | 2 | db
3.6.2.7 | LA1.5.1 +/- HR friss levegős gép EcoLine 26H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 22 000/22 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.8 | LA1.5.2. +/- HR visszakeverő gép EcoLine 25 Építőelemes légkezelő berendezés 22 000/22 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.9 | LA1.6.1 +/- SYLOS friss levegős gép EcoLine 26H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 22 000/22 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.10 | LA1.6.2. +/- SYLOS visszakeverő gép EcoLine 25 Építőelemes légkezelő berendezés 22 000/22 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.11 | LA1.7.1 +/- HF friss levegős gép EcoLine 35H Építőelemes légkezelő berendezés és csoportaggregát egység 30 000/30 000 m3/h | 1 | db
3.6.2.12 | LA1.7.2 és LAa1.7.3. LA1. 7.4. +/- HF visszakeverő gép EcoLine 35 Építőelemes légkezelő berendezés 30 000/30 000 m3/h | 3 | db
3.6.2.13 | Elektromos gőz-légnedvesítő berendezés 160-200 kg/h gőzmennyiségre | 8 | klt
3.6.2.14 | A légkezelők alá egyedi rezgésszigetelés kialakítása mellékelt lista szerint, CDM-80 (optimális terhelhetőség 100 ill. 200 kg/alátét), vagy CDM-81 típussal (optimális terhelhetőség 200 ill. 350 kg/alátét), - 5 cm vtg CDM-8040 gumiparafa, 70 x 70 mm mérettel, - 5 cm vtg CDM-8150 gumiparafa, 70 x 70 mm mérettel. A berendezéseknél, a rezgésszigetelő alátétekre min. 70 x70 mm, 3-4 mm vtg terhelést elosztó fémlemezt kell behelyezni. | 388 | db
3.6.3 | Elszívó ventilátorok
3.6.3.1 | Vegyszertároló szekrény üzemi elszívó müanyag egyoldalról szívó radiálventilátor direkt hajtással robbanásbiztos kivitelben, ZónaI (ATEX 2GIIGT3), ház anyaga: PPs-el járókerék anyaga PP, rugalmas kompenzátorral gumirugó regzéscsillapító készlettel, szívó- és nyomóoldali védőráccsal, V=300m3/h, dp=310Pa, BSH HF-R 110-18- D | 3 | db
3.6.3.2 | Vegyifülke üzemi elszívó müanyag egyoldalról szívó radiálventilátor direkt hajtással robbanásbiztos kivitelben, ZónaI (ATEX 2GIIGT3), ház anyaga: PPs-el járókerék anyaga PPs, rugalmas kompenzátorral gumirugó regzéscsillapító készlettel, szívó- és nyomóoldali védőráccsal, V=650m3/h, dp=733Pa, BSH RV-45-G 160- D | 2 | db
3.6.3.3 | Teakonya üzemi elszívó csőbe építhető radiál ventilátor elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt. Beltéri kivitel. V=700m3/h, dp=200Pa | 2 | db
3.6.3.4 | Fénymásoló üzemi elszívó csőbe építhető radiál ventilátor elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt. Beltéri kivitel. V=300m3/h, dp=200Pa | 2 | db
3.6.3.5 | Nitrogén lefejtő üzemi elszívó csőbe építhető radiál ventilátor elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt. Beltéri kivitel. V=150m3/h, dp=100Pa | 1 | db

## "C"
3. | Épületgépészeti munkák
Ssz. | Tétel szövege | menny. | mérték egység
3.6 | Szellőzés szerelési munkák
3.6.1 | Légcsatornák, idomok, zsaluk
3.6.1.1 | Négyszögkeresztmetszetű légcsatornák és idomok horganyzott acéllemezből idomacél kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. (a megadott felület a kész légcsatorna felülete, a gyártás anyagszükséglete ennél több) | 6200 | m2
Négyszög keresztmetszetű zsalu Trapézmerevítésű légcsatornából és forgatható szeleplapból, szeleplap 0–90° között állítható, a szögbeállítás leolvasható a perselybe préselt skála segítségével. A lamella rögzítése két pozidriv csavarral. Tömítéssel, anyáscsavarokkal, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg. acéllemezből, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni.
3.6.1.2 | JSM 300 200 115 | 1 | db
3.6.1.3 | JSM 300 250 115 | 3 | db
3.6.1.4 | JSM 300 300 115 | 1 | db
3.6.1.5 | JSM 400 200 115 | 10 | db
3.6.1.6 | JSM 400 250 115 | 3 | db
3.6.1.7 | JSM 400 300 115 | 7 | db
3.6.1.8 | JSM 500 200 115 | 12 | db
3.6.1.9 | JSM 500 250 115 | 2 | db
3.6.1.10 | JSM 500 300 115 | 5 | db
3.6.1.11 | JSM 500 400 115 | 2 | db
3.6.1.12 | JSM 600 200 115 | 1 | db
3.6.1.13 | JSM 600 300 115 | 14 | db
3.6.1.14 | JSM 600 400 115 | 1 | db
3.6.1.15 | JSM 600 450 115 | 1 | db
3.6.1.16 | JSM 600 1200 115 | 1 | db
3.6.1.17 | JSM 700 300 115 | 2 | db
3.6.1.18 | JSM 700 400 115 | 1 | db
3.6.1.19 | JSM 800 300 115 | 3 | db
3.6.1.20 | JSM 800 350 115 | 1 | db
3.6.1.21 | JSM 800 500 115 | 1 | db
3.6.1.22 | JSM 800 700 115 | 1 | db
3.6.1.23 | JSM 800 1000 115 | 2 | db
3.6.1.24 | JSM 900 450 115 | 1 | db
3.6.1.25 | JSM 900 800 115 | 1 | db
3.6.1.26 | JSM 1000 300 115 | 3 | db
3.6.1.27 | JSM 1000 350 115 | 1 | db
3.6.1.28 | JSM 1000 400 115 | 3 | db
3.6.1.29 | JSM 1000 1000 115 | 1 | db
3.6.1.30 | JSM 1200 400 115 | 1 | db
3.6.1.31 | JSM 1300 300 115 | 1 | db
3.6.1.32 | JSM 1300 550 115 | 2 | db
3.6.1.33 | JSM 1300 1300 115 | 2 | db
3.6.1.34 | JSM 1400 500 115 | 1 | db
3.6.1.35 | JSM 1400 1100 115 | 1 | db
3.6.1.36 | JSM 1500 1000 115 | 2 | db
3.6.1.37 | Kifúvófej, tető felett, a levegőt függőleges irányba fújja ki. Ez megakadályozza az elhasznált és a friss levegő keveredését a fej környezetében. A fej standard kivitelben horganyzott acélból készül, a nyitott része hálóval, belül tölcsér található az esővíz és hó összegyűjtésére, melyet egy gégecső segítségével kivezet. A gégecső -45 és +65 °C között hőálló. A fej karimás végződéssel van ellátva, tartalmaz egy ellenkarimát is, madárvédő hálóval kell ellátni. HF 1000 | 3 | db
3.6.1.38 | Zsíros konyhai elszívó hálózatba légcsatornába épített tisztítóajtók, elhelyezve szükséges darabszámban Ajtó méretek és elhelyezés szakcég ajánlása alapján! | 1 | klt
3.6.1.39 | Körkeresztmetszetű légcsatornák, idomok horganyzott acéllemezből, bilincsekkel, tömítéssel, felfüggesztő és tartószerkezetekkel; felfüggesztés, falátvezetés lágy gumibetét közbeiktatásával 0,9 ill. 1,1 mm vtg, Armaflex AC 19 mm légcsatorna szigeteléssel. Menekülési útvonalon nem éghető szigeteléssel kell ellátni. Lindab típusok DN 125 | 132 | fm
3.6.1.40 | DN 160 | 315 | fm
3.6.1.41 | DN 200 | 567 | fm
3.6.1.42 | DN 250 | 216 | fm
3.6.1.43 | DN 315 | 123 | fm
3.6.1.44 | DN 400 | 54 | fm
3.6.1.45 | DN 450 | 6 | fm
3.6.1.46 | DN 500 | 21 | fm
3.6.1.47 | DN 710 | 3 | fm
3.6.1.48 | DN 1000 | 3 | fm
3.6.1.49 | DN 1250 | 12 | fm
DIRU szabályozó és pillangó szelep horganyzott acéllemezből, bilincsekkel, tömítéssel, felfüggesztő és tartószerkezetekkel;. DIRU szabályozó mérőcsonkokkal térfogatáram méréséhez. DIRU tulajdonságai: alacsony zajszint, egyenletes áramlás, fix mérőcsonkok a térfogatáram pontos méréséhez. Szabályozó lapok mérőperemmel ellátva. A légmennyiség fogantyúval állítható be. Ø 80–630 méretekben
3.6.1.50 | DIRU 125 | 76 | db
3.6.1.51 | DIRU 160 | 153 | db
3.6.1.52 | DIRU 200 | 205 | db
3.6.1.53 | DIRU 250 | 47 | db
3.6.1.54 | DIRU 315 | 41 | db
3.6.1.55 | DIRU 355 | 16 | db
3.6.1.56 | DIRU 400 | 18 | db
3.6.1.57 | DIRU 450 | 2 | db
3.6.1.58 | DIRU 500 | 3 | db
3.6.2 | Anemosztátok
3.6.2.1 | Mennyezeti, négyszög alakú örvénybefúvó, az álmennyezeti panelek mértéhez illeszkedő egyedi peforált frontlappal, állítható lamellával, lekerekített kifúvó gyűrűvel, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, tartószerkezettel, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; TROX DCS-P/250 | 281 | db
3.6.2.2 | TROX DCS-P/315 | 82 | db
3.6.2.3 | Mennyezeti, négyszög alakú, az álmennyezeti panelek mértéhez illeszkedő egyedi peforált frontlap, az aktív elemekkel megegyező kivitelben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve; TROX DCS | 44 | db
3.6.2.4 | Mennyezeti, négyszög alakú befúvó és elszívó rács, perforált frontlappal, vízszintes kifúvási iránnyal, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, tartószerkezettel, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben PS1-VE-0-200 | 9 | db
3.6.2.5 | PS1-VE-0-250 | 2 | db
3.6.2.6 | PS1-H-S-2-160 | 2 | db
3.6.2.7 | PS1-H-S-2-200 | 4 | db
3.6.2.8 | PS1-H-S-2-250 | 4 | db
3.6.2.9 | PS1-H-S-2-315 | 7 | db
3.6.2.10 | Mennyezeti, négyszög alakú konyhai elszívó rács, perforált frontlappal, egyedi csatlakozó dobozzal, csatlakozó dobozba épített zsírfogó szűrővel, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, tartószerkezettel, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben PS1-VE-0-250 | 5 | db
3.6.2.11 | 1 soros résbefúvó anemosztát, állítható lamellákkal, tartószerkezettel, álmennyezetbe szerelve, légcsatornahálózatba bekötve, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve VSD-35-1-1000 | 33 | db
3.6.2.12 | 1 soros résbefúvó frontsín egyedi méretben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. | 16 | fm
3.6.2.13 | 2 soros résbefúvó anemosztát, állítható lamellákkal, tartószerkezettel, álmennyezetbe szerelve, légcsatornahálózatba bekötve, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötveBEFÚVÁSRA VSD-35-2-1000 | 46 | db
3.6.2.14 | 2 soros résbefúvó frontsín egyedi méretben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. | 23 | fm
3.6.2.15 | 3 soros résbefúvó anemosztát, állítható lamellákkal, tartószerkezettel, álmennyezetbe szerelve, légcsatornahálózatba bekötve, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötveBEFÚVÁSRA VSD-35-3-1000 | 14 | db
3.6.2.16 | 3 soros résbefúvó frontsín egyedi méretben, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. | 7 | fm
3.6.2.17 | Kétsoros egyenként állítható lamellás szellőző rács csatlakozó dobozzal, rejtett csavaros rögzítéssel, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályzóval, a belső építéssel egyeztetett színben és minőségben, 1..1,5 m SONODEC hangcsillapítóval bekötve; SL-D 625x125 | 336 | db
3.6.2.18 | SL-D 625x325 | 12 | db
3.6.2.19 | Álmennyezeti homlokoldalon folyamatos SL-D szalagrács 125 mm magassággal belsőépítésszel egyeztetett színben és minőségben | 310 | fm
3.6.2.20 | Álmennyezeti homlokoldalon, konyhában folyamatos SL-D szalagrács 325 mm magassággal belsőépítésszel egyeztetett színben és minőségben | 20 | fm
3.6.2.21 | Fixlamellás folyamatos padlóbefúvó rács egyedi méretben egyedi "padlókonvektor" csatlakozó dobozzal, állítható lábakkal, rejtett csavaros rögzítéssel, légmennyiség szabályzóval, légelosztó elemmel, a belső építéssel egyeztetett színben és minőségben; AF-15-AG 625x225 | 64 | db
3.6.2.22 | Folyamatos szalagrács 625 mm szélességgel, padlóburkolatba építve belsőépítésszel egyeztetett színben és minőségben | 64 | fm
3.6.2.23 | TROX DUK-V vetőfúvóka, motoros kivitelben, motor árával együtt. A fúvóka és a fedõkarima anyaga alumínium, a készülék és a karimakeret tiszta fehér (RAL9010) színû mûanyagból, vagy elsőépítészetszerinti RAL színben, a csatlakozódarab és a nyeregidom horganyzott acéllemez. DUK-V-250 | 8 | db
3.6.2.24 | DUK-V-315 | 10 | db
3.6.2.25 | TROX VDR H folyamatos állítású motoros konferenciatermi befúvó anemosztát, motor árával együtt, csatlakozó dobozzal, pillangó szeleppel vagy légmennyiség szabályozóval, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, állítható lamellákkal, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve. A lamellák állíthatók, ezzel a hűtési üzemmód számára vízszintes kifúvási irányt, a fűtési üzemmód számára pedig függőleges kifúvási irányt lehetővé téve. A változtatható sebességű motorok segítségével folyamatos állítást lehet biztosítani. VDR-H-400 | 10 | db
3.6.2.26 | Elszívásra alkalmas légszelep domborított fojtófedéllel, acéllemezből, légcsatornákhoz kötve, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve. KU-125 | 11 | db
3.6.2.27 | KU-160 | 3 | db
3.6.2.28 | Befúvásra alkalmas légszelep domborított fojtófedéllel, acéllemezből, légcsatornákhoz kötve, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben, 1…1,5 fm SONODEC hangcsillapítóval bekötve. CRL-125, KI-125 | 6 | db
3.6.2.29 | CRL-160, KI-160 | 3 | db
3.6.2.30 | Befúvásra és elszívásra egyaránt alkalmas 2 soros állítható lamellás szellőző rács, alumínium kerettel, réstolattyús vagy pillangószelepes szabályozással, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. 400x1200 | 2 | db
3.6.2.31 | Üvegdoboz elszívása, elszívásra alkalmas lamellás szellőző rács, alumínium kerettel, réstolattyús vagy pillangószelepes szabályozással, a belső építésszel egyeztetett színben és minőségben. DN355 | 6 | db
3.6.2.32 | Konferencia termi elárasztásos perforált befúvó felületet és az agyban levő könyvtár közlekedő perforált befúvó felületeket lásd a belsőépítészeti költségvetés kiírásban 31. kiegészítő tájékoztatás 20. kérdése alapján! | 1 | klt
3.6.2.33 | Konyhatechnológiai tervben megjelölt konyhai elszívóernyők felszerelése, bekötése a légtechnikai rendszerbe, beszabályozása. Ernyőket lásd a konyhatechnológiai kiírásban. | 1 | klt
3.6.2.34 | Madárvédő háló, felszerelve, frisslevegő beszívó és távozó levegő kidobó légcsatornák lezárásánál | 30 | m2
3.6.3 | Tűzvédelmi szellőzési munkák
Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú légcsatornába szerelve, motoros és termokioldásos működtetéssel, végállás kijelzővel, motoros visszaállítással, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 230V, AC motorral, rugó visszatérítéssel
3.6.3.1 | TCS-350-300-400 | 2 | db
3.6.3.2 | TCS-350-400-500 | 1 | db
3.6.3.3 | TCS-350-500-200 | 2 | db
3.6.3.4 | TCS-350-500-300 | 2 | db
3.6.3.5 | TCS-350-600-300 | 2 | db
3.6.3.6 | TCS-350-600-400 | 2 | db
3.6.3.7 | TCS-350-600-600 | 5 | db
3.6.3.8 | TCS-350-800-300 | 1 | db
3.6.3.9 | TCS-350-1000-300 | 1 | db
3.6.3.10 | TCS-350-1000-400 | 1 | db
3.6.3.11 | TCS-350-1000-650 | 3 | db
3.6.3.12 | TCS-350-1000-800 | 1 | db
3.6.3.13 | TCS-350-1000-1000 | 1 | db
3.6.3.14 | TCS-350-1300-550 | 1 | db
3.6.3.15 | TCS-350-1200-550 | 3 | db
3.6.3.16 | TCS-350-1200-600 | 2 | db
3.6.3.17 | TCS-350-1200-700 | 2 | db
3.6.3.18 | TCS-350-1300-700 | 1 | db
3.6.3.19 | TCS-350-1300-1300 | 4 | db
3.6.3.20 | TCS-350-1500-650 | 1 | db
Kör keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú légcsatornába szerelve, motoros és termokioldásos működtetéssel, végállás kijelzővel, motoros visszaállítással, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 230V, AC motorral, rugó visszatérítéssel
3.6.3.21 | CR120-125 | 2 | db
3.6.3.22 | CR120-160 | 3 | db
3.6.3.23 | CR120-200 | 13 | db
3.6.3.24 | CR2-315 | 3 | db
3.6.3.25 | CR2-400 | 12 | db
Kör keresztmetszetű füstgázvezérlő csappantyú légcsatornába szerelve, motoros működtetéssel, végállás kijelzővel, motoros visszaállítással, a motor árával. Minősített 400C/90perc tűzállósági határértékkel. 24V, AC motorral
3.6.3.26 | FCS 710 | 1 | db
3.6.3.27 | FCS 1250 | 4 | db
3.6.3.28 | Tűzvédelmi szigetelés a füstelszívó légcsatorna rendszerek elemeire, valamint idegen tűzszakaszon való átvezetésekre, légcsatornára szerelve, 400°C és 90 perc tűzállóság biztosításával. | 140 | m2
3.6.4 | Hangcsillapítók
3.6.4.1 | Kulisszás hangcsillapító idom, légcsatornába épített kulisszákkal, akusztikai szakvélemény- ben rögzített hangcsillapítási értékekkel, rendszerenként külön-külön történő kiválasztással. A hangcsillapító acéllemez szerkezeti elemekből álló, nem éghető, nem tűzveszélyes poliuretán hab, vagy üveggyapot hangcsillapító betétekkel rendelkezik, 4-7 m/sec körüli közegsebesség hangcsillapítására alkalmas. A kivitelezésnél a mellékelt akusztikai szakvéleményben rögzített típusokat kell beépíteni, a beépítésre kerülő klímagépek hangteljesítmény adatai alapján, az akusztikai műleírásban előírt csillapítási értékekkel. dpmax<40Pa | 1 | klt
Kör keresztmetszetű hangcsillapító Abszorpciós típusú hangcsillapító, külső és belső köpeny cinkelt acéllemezből, akusztikai szakvéleményben rögzített hangcsillapítási értékekkel, rendszerenként külön-külön történő kiválasztással, nem éghető anyagból. A kivitelezésnél az akusztikai szakvéleményben rögzített típusokat kell beépíteni, a beépítésre kerülő klímagépek hangteljesítmény adatai alapján, az akusztikai műleírásban előírt csillapítási értékekkel.
3.6.4.2 | SLGU 160 600 100 | 2 | db
3.6.4.3 | SLCU 200 600 100 | 1 | db
3.6.4.4 | SLGU 200 600 100 | 1 | db
3.6.4.5 | SLGU 315 900 100 | 2 | db
3.6.4.6 | SLGU 250 900 100 | 2 | db
3.6.4.7 | SONODEC hangcsillapító cső Nagyflexibilitású hangszigetelő légtechnikai tömlő, perforált ALUDEC 112-ből készült belső csővel, párazáró fóliával, 25 mm vtg. üveggyapottal, 31 mikron vtg. köpennyel, felszerelve DN125 | 95 | m
3.6.4.8 | DN160 | 120 | m
3.6.4.9 | DN200 | 625 | m
3.6.4.10 | DN250 | 15 | m
3.6.4.11 | DN315 | 90 | m
3. | Épületgépészeti munkák
Mennyiségek
Ssz. | Tétel szövege | menny. | mérték egység
3.4 | Szellőző gépek részletes specifikációt lásd mellékletben
3.4.1 | LC1 + Előcsarnok befúvás, iroda elszívás EcoLine 40 Építőelemes légkezelő berendezés 35.000 m3/h; Dp=800 Pa | 1 | db
3.4.2 | LC1.1 + Előcsarnok befúvás, előfűtés EcoLine 16 Építőelemes légkezelő berendezés 14.000 m3/h; | 1 | db
3.4.3 | LC2 +/- Konferencia befúvás, előcsarnok elszívás EcoLine 25 Építőelemes légkezelő berendezés 17.000/17.000 m3/h; Dp=600 Pa | 1 | db
3.4.4 | LC2.1 - Konferencia , elszívás; előcsarnok befúvás EcoLine 20 Építőelemes légkezelő berendezés 17.000 m3/h; Dp=500 Pa | 1 | db
3.4.5 | LC3 +/- Étterem EcoLine 16 Építőelemes légkezelő berendezés 14000/14000 m3/h; Dp=600 Pa | 1 | db
3.4.6 | LC4 +/- Konyha EcoLine 26 Építőelemes légkezelő berendezés 25000/25000 m3/h; 600 Pa | 1 | db
3.4.7 | LC5 +/- Iroda befúvás, előcsarnok elszívás EcoLine 35 Építőelemes légkezelő berendezés 24000/35000 m3/h; Dp=600 Pa | 1 | db
3.4.8 | LC6 +/- Vizesblokk EcoLine 08 Építőelemes légkezelő berendezés 5500/6000 m3/h; Dp=500 Pa | 1 | db
3.4.9 | LC7 +/- Vetítőterem, épületfelügyelet EcoLine 08 Építőelemes légkezelő berendezés 6000/5000 m3/h; Dp=600 Pa | 1 | db
3.4.10 | Elektromos gőz-légnedvesítő berendezés 200 kg/h gőzmennyiségre: iroda rendszer részére. | 1 | klt
3.4.11 | Elektromos gőz-légnedvesítő berendezés 250 kg/h gőzmennyiségre konferencia rendszer részére: | 1 | klt
3.4.12 | A légkezelők alá egyedi rezgésszigetelés kialakítása mellékelt lista szerint, CDM-80 (optimális terhelhetőség 100 ill. 200 kg/alátét), vagy CDM-81 típussal (optimális terhelhetőség 200 ill. 350 kg/alátét), - 5 cm vtg CDM-8040 gumiparafa, 70 x 70 mm mérettel, - 5 cm vtg CDM-8150 gumiparafa, 70 x 70 mm mérettel. A berendezéseknél, a rezgésszigetelő alátétekre min. 70 x70 mm, 3-4 mm vtg terhelést elosztó fémlemezt kell behelyezni. | 1 | klt
3.4.3 | Elszívó ventilátorok
3.4.3.1 | TE- Teakonyha elszívó ventilátor. Hangcsillapított házas csőventilátor, egy egységbe szerelve, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, padlón hóhatár fölött egyedi tartószerkezetre szerelve, védőráccsal, visszacsapó szeleppel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt, elektromos bekötés nélkül. Kültéri kivitel. Típus: BSH Z 315M V= 1200 m3/h; dp=350 Pa | 1 | db
3.4.3.2 | VE1- Vizesblokki elszívó ventilátor. Hangcsillapított házas csőventilátor, egy egységbe szerelve, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, mennyezetre rögzítve, védőráccsal, visszacsapó szeleppel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt, elektromos bekötés nélkül. Beltéri kivitel. Típus: BSH Z 160D V= 350 m3/h; dp=250 Pa | 1 | db
3.4.3.3 | VE2- Vizesblokki elszívó ventilátor. Hangcsillapított házas csőventilátor, egy egységbe szerelve, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, mennyezetre rögzítve, védőráccsal, visszacsapó szeleppel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt, elektromos bekötés nélkül. Beltéri kivitel. Típus: BSH Z 250D V= 700 m3/h; dp=250 Pa | 1 | db
3.4.3.4 | MG- Média gömbi elszívó ventilátor. Hangcsillapított házas csőventilátor, egy egységbe szerelve, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, mennyezetre rögzítve, védőráccsal, visszacsapó szeleppel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt, elektromos bekötés nélkül. Beltéri kivitel. Típus: BSH Z 160M V= 300 m3/h; dp=200 Pa | 1 | db
3.4.3.5 | HTE- Hulladék tároló elszívó ventilátor. Hangcsillapított házas csőventilátor, egy egységbe szerelve, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, padlón hóhatár fölött egyedi tartószerkezetre szerelve, védőráccsal, visszacsapó szeleppel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt, elektromos bekötés nélkül. Kültéri kivitel. Típus: BSH Z 160D V= 380 m3/h; dp=250 Pa | 1 | db
3.4.3.6 | MTE- Moslék tároló elszívó ventilátor. Hangcsillapított házas csőventilátor, egy egységbe szerelve, elasztikus csatlakozó idomokkal, tartókerettel, padlón hóhatár fölött egyedi tartószerkezetre szerelve, védőráccsal, visszacsapó szeleppel, rugalmas alátámasztással, tartó bölcsővel, egyfordulatszámú motorral, a motor árával együtt, elektromos bekötés nélkül. Kültéri kivitel. Típus: BSH Z 160D V= 210 m3/h; dp=200 Pa | 1 | db

## "D"
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys.
Építőelemes klímaberendezés beltéri kivitelben;
5cm vastag hőszigetelt burkolattal; légszűrőkkel; fűtő és hűtő
hőcserélőkkel; rezgéstompítós zsalus csatlakozócsonkokkal;
keresztáramú hővisszanyerővel; befúvó és elszívóegység alapkerettel;
beépített érzékelő és szabályozó automatika elemekkel; készülékre szerelt
frekvenciaváltóval; SZPL gumilemez alátéttel; kapcsolási vázlat szerinti
kialakításban
Típus: CLH ECOLINE 12
Befúvó egység:
légszállítás: 10590 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítmény felvéte: 5;5 kW
előfűtő teljesítménye: 138;1 kW
hűtő teljesítménye: 67;2 kW
porszűrés: G4
Elszívó egység:
légszállítás: 9950 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítményfelvétel: 4 kW
porszűrés: G4
1 | K-tétel | LD1 rendszer | 1 | db
Építőelemes klímaberendezés beltéri kivitelben;
5cm vastag hőszigetelt burkolattal; légszűrőkkel; fűtő és hűtő
hőcserélőkkel; rezgéstompítós zsalus csatlakozócsonkokkal;
keresztáramú hővisszanyerővel; befúvó és elszívóegység alapkerettel;
beépített érzékelő és szabályozó automatika elemekkel; készülékre szerelt
frekvenciaváltóval; SZPL gumilemez alátéttel; kapcsolási vázlat szerinti
kialakításban
Típus: CLH ECOLINE 16
Befúvó egység:
légszállítás: 13030 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítmény felvéte: 5;5 kW
előfűtő teljesítménye: 145;2 kW
porszűrés: G4
Elszívó egység:
légszállítás: 8330 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítményfelvétel: 5;5 kW
porszűrés: G4
2 | K-tétel | LD2 rendszer | 1 | db
Építőelemes klímaberendezés beltéri kivitelben;
5cm vastag hőszigetelt burkolattal; légszűrőkkel; fűtő és hűtő
hőcserélőkkel; rezgéstompítós zsalus csatlakozócsonkokkal;
keresztáramú hővisszanyerővel; befúvó és elszívóegység alapkerettel;
beépített érzékelő és szabályozó automatika elemekkel; készülékre szerelt
frekvenciaváltóval; SZPL gumilemez alátéttel; kapcsolási vázlat szerinti
kialakításban
Típus: CLH ECOLINE 05
Befúvó egység:
légszállítás: 4000 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítmény felvéte: 1;5 kW
előfűtő teljesítménye: 44 kW
porszűrés: G4
Elszívó egység:
légszállítás: 4000 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítményfelvétel: 1;5 kW
porszűrés: G4; G2
3 | K-tétel | LD3 rendszer | 1 | db
Építőelemes klímaberendezés kültéri kivitelben;
5cm vastag hőszigetelt burkolattal; légszűrőkkel; fűtő és hűtő
hőcserélőkkel; rezgéstompítós zsalus csatlakozócsonkokkal;
keresztáramú hővisszanyerővel; befúvó és elszívóegység alapkerettel;
beépített érzékelő és szabályozó automatika elemekkel; készülékre szerelt
frekvenciaváltóval; SZPL gumilemez alátéttel; kapcsolási vázlat szerinti
kialakításban
Típus: CLH ECOLINE 12
Befúvó egység:
légszállítás: 11200 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítmény felvéte: 5;5 kW
előfűtő teljesítménye: 132 kW
porszűrés: G4
Elszívó egység:
légszállítás: 11200 m3/h
nyomás: 400 Pa
villamos teljesítményfelvétel: 4 kW
porszűrés: G4
4 | K-tétel | LD4 rendszer | 1 | db
Elszívó ventilátor (LD2E1 mosogatógép elszívás); csatlakozó idommal; szívó-
nyomóoldali hangcsillapítóval; szabályozó csappantyúval; alapkerettel;
rezgéstompító alátámasztással; rezgéstompító csatlakozókkal; az alábbi
elemekkel:
KBT 160 DV+FK
V = 300 m3/h
dp = 170 Pa
P = 160 W
5 | K-tétel | Systemair KBT 160 DV | 1 | db
Elszívó ventilátor (LD2E2 szárítógép elszívás); csatlakozó idommal; szívó-
nyomóoldali hangcsillapítóval; szabályozó csappantyúval; alapkerettel;
rezgéstompító alátámasztással; rezgéstompító csatlakozókkal; az alábbi
elemekkel:
KBT 225 DV+FK
V = 1300 m3/h
dp = 380 Pa
P = 750 W
6 | K-tétel | Systemair KBT 225 DV | 1 | db
Elszívó ventilátor (LD2E3; kommunális hulladék elszívás); csatlakozó idommal;
szívó- nyomóoldali hangcsillapítóval; szabályozó csappantyúval;
alapkerettel; rezgéstompító alátámasztással; rezgéstompító csatlakozókkal;
az alábbi elemekkel:
MUB 042-500 DVK2+RTRD7
V = 3800 m3/h
dp = 400 Pa
P = 1500 W
7 | K-tétel | Systemair MUB 042 | 1 | db
Elszívó ventilátor (LD2E4; vegyszertároló elszívás) polipropilénből; csatlakozó idommal;
szabályozó csappantyúval; robbanásbiztos motorral; alapkerettel; rezgéstompító
alátámasztással; rezgéstompító csatlakozókkal; az alábbi elemekkel:
CMPT/6-25-0;37EXD II BT4
V = 870 m3/h
dp = 200 Pa
P = 370 W
8 | K-tétel | Airvent CMPT/6-25-0;37EXD II BT4 | 1 | db
Elszívó ventilátor (LD5E1; targonca tároló helyiség elszívás) polipropilénből; csatlakozó
idommal; szabályozó csappantyúval; robbanásbiztos motorral; alapkerettel; rezgéstompító
alátámasztással; rezgéstompító csatlakozókkal; az alábbi elemekkel:
CMPT/6-42-3EXD II BT4
V = 7600 m3/h
dp = 300 Pa
P = 3000 W
9 | K-tétel | Airvent CMPT/6-42-3EXD II BT4 | 1 | db
Polipropilén légcsatorna elemek; karimás kötéssel; kör keresztmetszetű kivitelben; egyenes
és idomdarabokkal; szabályozó pillangószelepekkel
Airvent gyártmány
10 | K-tétel | átm. 100 mm | 70 | m
11 | K-tétel | átm. 250 mm | 20 | m
12 | K-tétel | átm. 315 mm | 28 | m
13 | K-tétel | átm. 400 mm | 6 | m
14 | K-tétel | átm. 630 mm | 15 | m
Elszívó rács polipropilénből;beépített szabályozó elemmel
15 | K-tétel | 625 x 125 | 2 | db
Kifúvófej; LINDAB HF 630-nak megfelelő méretű és kialakítású; anyaga: polipropilén
16 | K-tétel | átm.250 L=900 | 1 | db
17 | K-tétel | átm. 630 L=12000 | 1 | db
Kör keresztmetszetű; csővezetékbe épített hangcsillapító elem; beépített kulisszával;
LINDAB SLBU típusnak megfelelő műszaki adatokkal; anyaga polipropilén
18 | K-tétel | átm. 630 | 1 | db
Tetőkivezető idom; polipropilénből
19 | K-tétel | átm. 250 | 1 | db
20 | K-tétel | átm. 100 | 4 | db
Motoros szabályozó és lezáró zsalu; légcsatornába építve; polipropilénből
21 | K-tétel | 630 x 630 | 1 | db
Polipropilén légcsatorna elemek; karimás kötéssel; négyszög keresztmetszetű kivitelben;
egyenes és idomdarabok
Airvent gyártmány
22 | K-tétel |  | 40 | m2
Kifúvófej polipropilénből;
Airvent gyártmány
23 | K-tétel | CTP 250 | 5 | db
ALP vagy EUROPAN rendszerű előszigetelt légcsatorna; szendvicspanelből;
mindkét oldalon sima felülettel; B tömörségi osztálynak megfelelő
légtömörséggel; szabadon és szerelőaknában szerelve; részleges helyszíni
gyártással
24 | K-tétel | 21mm panel | 1200 | m2
25 | K-tétel | 30 mm panel; kültéri | 150 | m2
Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső;
horganyzott acélszalagból; idomokkal; szabályozó elemekkel;
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve;
LINDAB Safe SR típusú;
merevítés nélkül
26 | 83-121-001-010-11-11001 | NA 100 lv. 0;50 mm | 90 | m
27 | 83-121-002-012-11-11001 | NA 125 lv. 0;50 mm | 120 | m
28 | 83-121-002-016-11-11001 | NA 160 lv. 0;50 mm | 100 | m
29 | 83-121-003-020-11-11001 | NA 200 lv. 0;50 mm | 80 | m
30 | 83-121-003-025-11-11001 | NA 250 lv. 0;50 mm | 210 | m
külső merevítővel
31 | 83-121-004-032-11-11001 | NA 315 lv. 0;60 mm | 55 | m
32 | 83-121-004-036-11-11001 | NA 355 lv. 0;60 mm | 20 | m
33 | 83-121-005-040-11-11001 | NA 400 lv. 0;60 mm | 140 | m
34 | 83-121-005-045-11-11001 | NA 450 lv. 0;70 mm | 200 | m
Tisztítónyílás és záró;
horganyzott acéllemezből; U profilú EPDM gumiperem tömítéssel;
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal;
külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve;
beépítési hely kivitelezéskor kijelölve;
LINDAB gyártmányú; Safe KCRU típusú
35 | 83-123-023-020-11-11151 |  | 20 | db
Tisztítónyílás és záró;
horganyzott acéllemezből; U profilú EPDM gumiperem tömítéssel;
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal;
külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve;
beépítési hely kivitelezéskor kijelölve;
36 | K-tétel | 300x400 | 10 | db
Nyomáskülönbség kiegyenlítő; falba építhető
LINDAB OLR típusú
37 | K-tétel | 600 x 300 | 2 | db
Kétsoros aprólamellás rács acéllemezből;
csavarozással rögzíthető kivitelben;
gumiba ágyazott orsós szelvényű lamellázattal;
lemezcsatornára felszerelve;
LINDAB C20 típusú
horizontális lamellázattal
38 | K-tétel | 400x100 | 1 | db
39 | K-tétel | 600x100 | 2 | db
40 | K-tétel | 800x200 | 32 | db
41 | K-tétel | 1000x150 | 5 | db
42 | K-tétel | 1000x200 | 32 | db
Kétsoros aprólamellás rács acéllemezből;
csavarozással rögzíthető kivitelben;
gumiba ágyazott orsós szelvényű lamellázattal;
kör keresztmetszetű lemezcsatornára felszerelve;
LINDAB RGS típusú
horizontális lamellázattal
43 | K-tétel | 525x125 mm | 3 | db
44 | K-tétel | 825x125 mm | 3 | db
Örvénybefúvó csatlakozódobozzal; befúvásra vagy elszívásra
Gyártó: LINDAB
Típus: RS14
45 | K-tétel |  | 2 | db
Típus: RS15
46 | K-tétel |  | 9 | db
Típus: RS16
47 | K-tétel |  | 22 | db
Mennyezeti elszívó anemosztát;
acéllemezből; fehér színre festve;
felszerelve;
LINDAB PS1H típusú
48 | 83-221-232-004-01-32121 | 160 | 3 | db
49 | 83-221-232-005-01-32121 | 200 | 6 | db
50 | 83-221-232-006-01-32121 | 250 | 6 | db
51 | 83-221-232-007-01-32121 | 315 | 6 | db
Légszelep; felszerelve;
LINDAB KIR típusú;
befúváshoz
52 | K-tétel | 100 | 1 | db
53 | K-tétel | 125 | 5 | db
54 | K-tétel | 160 | 3 | db
LINDAB KSU típusú;
elszíváshoz
55 | K-tétel | 100 | 16 | db
56 | K-tétel | 125 | 19 | db
57 | K-tétel | 160 | 2 | db
58 | K-tétel | 200 | 1 | db
Légmennyiség szabályozó légtömör kivitelben; elektromos működtetéssel;
válozó és állandó légmennyiség tartására; Belomo szabályozóval és
állítóművel.
LINDAB gyártmányú
típus: LKSR
59 | K-tétel | 315x200 | 3 | db
60 | K-tétel | 400x250 | 9 | db
Motoros légmennyiség szabályozó kör keresztmetszetű
hálózatba építhető kivitelben; horganyzott acéllemez házban;
szabályozó pillangószeleppel; mérőhíddal; BELIMO
nyomáskülönbség érzékelővel és beavatkozóval;
felszerelve;
LINDAB típusú VRU
61 | 83-222-111-025-21-22031 | VRU250 | 10 | db
62 | 83-222-111-031-21-22031 | VRU315 | 4 | db
63 | 83-222-112-040-21-22031 | VRU400 | 3 | db
64 | 83-222-112-050-21-22031 | VRU500 | 3 | db
Kör keresztmetszetű hajlékony lemezcső;
0;2 mm vtg. alumíniumlemezből;
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve;
LINDAB Safe SRF-1C típusú;
65 | 83-122-001-010-11-22011 | NA 100 | 12 | m
66 | 83-122-002-012-11-22011 | NA 125 | 20 | m
67 | 83-122-002-016-11-22011 | NA 160 | 10 | m
68 | 83-122-003-020-11-22011 | NA 200 | 10 | m
69 | 83-122-003-025-11-22011 | NA 250 | 12 | m
70 | 83-122-004-032-11-22011 | NA 315 | 16 | m
Nagyflexibilitású hangszigetelő légtechnikai tömlő;
perforált ALUDEC 45-ből készült belső csővel; párazáró
fóliával; 25 mm vtg. üveggyapottal; 31 mikron vtg. köpennyel;
felszerelve;
(10 m/doboz kiszerelésben)
AIRVENT SONODEC-25 típusú;
71 | 83-112-002-102-21-11112 | SONODEC-25 102 | 20 | m
72 | 83-112-002-127-21-11112 | SONODEC-25 127 | 20 | m
73 | 83-112-002-160-21-11112 | SONODEC-25 160 | 30 | m
74 | 83-112-003-203-21-11112 | SONODEC-25 203 | 30 | m
75 | 83-112-004-254-21-11112 | SONODEC-25 254 | 30 | m
76 | 83-112-004-315-21-11112 | SONODEC-25 315 | 20 | m
Eső ellen védő fix zsalu;
horganyzott acéllemezből; lemezvezetékbe építhető
kivitelben; felszerelve;
LINDAB H1 típusú;
77 | 83-251-214-718-01-72111 | 1200 x 800 mm | 8 | db
78 | 83-251-215-818-01-72111 | 1500 x 800 mm | 1 | db
Szabályzó zsalu; horganyzott acéllemez házzal;
extrudált alu. zsalulevelekkel; mozgató motorral; lemezvezetékbe építhető kivitelben;
felszerelve;
LINDAB JSM típusú
79 | 83-252-214-678-01-72212 | 1200 x 800 mm | 8 | db
Betétkúpos kifúvófej;
négyzetes csatlakozó kerettel; felszerelve;
LINDAB típusú;
horganyzott acéllemezből
80 | 83-144-207-008-01-11832 | 800 x 800 mm | 1 | db
Betétkúpos kifúvófej;
kör csatlakozó kerettel; felszerelve;
LINDAB HF típusú;
horganyzott acéllemezből
81 | 83-144-106-063-01-11831 | HF 500 | 1 | db
Résbefúvó álmennyezetbe épített kivitelben; STB csatlakozó dobozzal;
gyártó: LINDAB
típus: MTL-3-19-1000
hangteljesítmény: max 35 dB(A)
82 | K-tétel |  | 10 | db
Egyenes kulisszás hangcsillapító kör keresztmetszetű légcsatorna
hálózatba építhető kivitelben; horganyzott acéllemezből készült
belső perforált lemezzel; 100 mm vtg. üveggyapot szigeteléssel
és kulisszával; horganyzott acél spirálkorcolt csőből készült
köpennyel; idomtűréses csatlakozó csonkokkal; felszerelve;
LINDAB SL típusú
83 | 83-311-114-032-21-21051 | 315- 900 | 3 | db
84 | 83-311-115-041-21-21051 | 400-1500 | 1 | db
85 | 83-311-116-051-21-21051 | 500-1200 | 2 | db
Kulisszás hangcsillapító négyszög keresztmetszettel;
horganyzott acéllemez házban; üvegfátyollal kasírozott
üveggyapotból készített kulisszákkal;
AIRVENT RB 105 típusú;
résszélesség 50 mm; kulisszavastagság 100 mm;
L= 650 mm
86 | 83-331-012-041-21-51001 | B= 400 mm H= 200 mm | 2 | db
L= 1000 mm
87 | 83-331-012-041-21-51002 | B= 400 mm H= 200 mm | 2 | db
88 | 83-331-014-072-21-51002 | B= 800 mm H= 800 mm | 1 | db
89 | 83-331-015-151-21-51002 | B=1500 mm H= 800 mm | 4 | db
L= 1250 mm
90 | 83-331-124-072-21-51003 | B= 800 mm H= 800 mm | 1 | db
L= 1500 mm
91 | 83-331-123-062-21-51004 | B= 630 mm H= 630 mm | 2 | db
92 | 83-331-125-102-21-51004 | B= 1000 mm H= 800 mm | 1 | db
93 | 83-331-125-151-21-51004 | B=1500 mm H= 800 mm | 9 | db
L= 2000 mm
94 | 83-331-135-151-21-51005 | B=1500 mm H= 800 mm | 1 | db
Épületgépészeti és ipari csővezeték; készülék és berendezés
szigetelése ásványgyapot anyaggal;
ROCKWOOL CONLIT 150U típusú;
lemez;
anyaga: alufólia kasírozású kőzetgyapot lemez;
acélszerkezetek; szellőző és klímacsatornák;
vasbeton födémek tűzvédelmére;
öntapadó szalag felerősítéssel és felület folytonosítással
95 | 48-810-111-040-33-81091 | 50 mm vastag | 200 | m2
Áttörés helyreállítással; 0;10 m2/db méretig;
felmenő téglafalban
96 | 33-630-002-025-40-10101 | 38 cm vastagságig | 60 | db
Fal és födémátvezetésnél kialakított rezgésszigetelő tömítés 3 cm vastag
URSA szigetelő lemezzel
97 | K-tétel |  | 50 | db
Fix csőtartók; csőbilincsek; függesztő szerkezetek;
sima és vályús csőalátámasztások; csőtartó keretek típus vagy
egyedi terv szerinti kiképzéssel;
idomacélból; csavarok hozzáadásával; hegesztett kivitelben;
alapmázolva; beépítve.
98 | 81-821-001-002-01-21101 | 1;01- 2;00 kg/db súlyig | 500 | kg
Függesztő és rögzítő rendszer; csővezetékek és berendezések
függesztésére;
GRIPPLE gyártmány
99 | K-tétel |  | 800 | klt
MÜPRO tipusú felirati táblák; két sor írással; MÜPRO tip. rögzítőszalaggal
elhelyezve
100 | 82-563-101-012-93-91702 | 12 x 8 cm | 40 | db

## Légkezelőgépek összsítője
Légkezelő számok | Helyiség elnevezések | Gép típus
"A" épület
1. | HTA légtechnika befúvó csatrona | LA111B
| HTA légtechnika befúvó csatrona | LA111E
2. | HTA légtechnika befúvó csatrona | LA112B
| HTA légtechnika elszívó csatorna | LA112E
3. | HTA légtechnika elszívó csatorna | LA113
4. | HTA légtechnika elszívó csatorna | LA114
5. | MTA légtechnika befúvó csatrona | LA121B
| MTA légtechnika befúvó csatrona | LA121e
6. | MTA légtechnika elszívó csatorna | LA122
7. | MTA légtechnika elszívó csatorna | LA123
8. | LTA légtechnika befúvó csatorna | LA131b
| LTA légtechnika elszívó csatorna | LA131E
9. | LTA légtechnika befúvó csatorna | LA132
10. | LTA légtechnika elszívó csatorna | LA133
11. | AU légtechnika befúvó csatorna | LA141B
| AU légtechnika befúvó csatorna | LA141E
12. | AU légtechnika elszívó csatorna | LA142
13. | AU légtechnika elszívó csatorna | LA143
14. | LCR befúvó csatorna | LA151B
| LCR elszívó csatorna | LA151E
15. | LCR recirkulácíós csatorna | LA152
16. | SYLOS befúvó csatorna | LA161B
| Sylos elszívó csatorna | LA161E
17. | Sylos recirkulácíós csatorna | LA162
18. | HF befúvó csatorna | LA171B
| HF elszívó csatorna | LA171E
19. | HF recirkulácíós csatorna | LA172
"B" épület
20. | Előkészítő laborok | LB2B
| Előkészítő laborok | LB2
21. | Főépület légtechnika | LB3B
| Főépület légtechnika | LB3
22. | Iroda nyulvány légtechnika | LB4B
| Iroda nyulvány légtechnika | LB4
23. | Iroda nyulvány légtechnika | LB5B
| Iroda nyulvány légtechnika | LB5
24. | Vizesblokk légtechnika | LB6B
| Vizesblokk légtechnika | LB6
25. | Céltárgy előkészítő légtechnika | LB11B
| Céltárgy előkészítő légtechnika | LB11
26. | Off-line labor légtechnika | LB12B
| Off-line labor légtechnika | LB12
27. | Optikai előkészítő műhely légtechnika | LB13B
| Optikai előkészítő műhely légtechnika | LB13
28. | Mikroszkóp laborok légtechnika | LB14B
| Mikroszkóp laborok légtechnika | LB14
29. | Off-line diagnosztika légtechnika | LB15B
| Off-line diagnosztika légtechnika | LB15
"C" épület
30. | Előcsarnok | LC1
31. | Előcsarnok befúvás | LC1.1
| Előcsarnok elszívás | LC1.1
32. | Konferencia befúvás | LC2
| Konferencia elszívás | LC2.1
33. | Előcsarnok elszívás | LC2.2
34. | Étterem | LC3
35. | Konyha | LC4
36. | Iroda | LC5
37. | Vizesblokk | LC6
38. | Vetítőterem | LC7
"D" épület
39. | Iroda | LD1
40. | Manipulációs tér | LD2
41. | Asztalos műhely | LD3
42. | Festő műhely | LD4
Összesen/nettó:

## "A" épület ISO rendszere
ISO HELYISÉGKÖNYV - A ÉPÜLET
| HELYISÉG | TERÜLET (M2) | Kerület | Belmagasság | Belső falfelület | Padló+mennyezet+fal | PADLÓBURKOLAT |  | ÁLMENNYEZET |  | FALFELÜLET
Földszint
A-006 | TA zsilip elosztó -ISO 8 | 32.94 | 25.86 | 4 | 103.44 | 169.32 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-008 | Öltöző ffi -ISO 8 | 18.41 | 18.12 | 3 | 54.36 | 91.18 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-009 | Öltöző női -ISO 8 | 16.69 | 17.7 | 3 | 53.1 | 86.48 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-010 | HTA zsilip -ISO 8 | 9.1 | 15.4 | 2.8 | 43.12 | 61.32 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-011 | Labirint -ISO8 | 15.3 | 23.24 | 5.9 | 137.116 | 167.716 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-012 | HTA3 - ISO 8 | 288 | 77.4 | 5.9 | 456.66 | 1032.66 | P2 | műgyanta padló 70t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-013 | HTA2 - ISO 8 | 268.7 | 71.56 | 5.9 | 422.204 | 959.604 | P2 | műgyanta padló 30t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-014 | HTA1 - ISO 8 | 294 | 77.8 | 5.9 | 459.02 | 1047.02 | P2 | műgyanta padló 160t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-015 | MTA zsilip -ISO 8 | 8.64 | 14.36 | 2.8 | 40.208 | 57.488 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-016 | Labirint -ISO 8 | 9.7 | 16.12 | 2.8 | 45.136 | 64.536 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-017 | MTA1 - ISO 8 | 188.3 | 58.52 | 6.5 | 380.38 | 756.98 | P2 | műgyanta padló 20t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-018 | MTA2 - ISO 8 | 192.6 | 59.44 | 6.5 | 386.36 | 771.56 | P2 | műgyanta padló 15t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-019 | MTA3 - ISO 8 | 188.3 | 58.52 | 6.5 | 380.38 | 756.98 | P2 | műgyanta padló 20t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-021 | Átmeneti pihentető labor -ISO 8 | 21.4 | 18.97 | 4 | 75.88 | 118.68 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-022 | TA tároló -ISO 8 | 14 | 14 | 4 | 56 | 84 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-031 | Lézer zsilip - ISO 7 | 41.9 | 33.17 | 2.54 | 84.2518 | 168.0518 | P1 | műgyanta padló (mintával) + szennyfogó szőnyeg (techn) | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-032 | LCR-ISO 7 | 60.5 | 37.64 | 2.54 | 95.6056 | 216.6056 | P11 | vezetőképes (vegyszerálló) műgyanta (mintával) | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel, Corian nyíláskeretezések
A-033 | HF-ISO 7 | 527.3 | 100 | 5 | 500 | 1554.6 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-034 | Sylos-ISO 7 | 210.5 | 62.1 | 5 | 310.5 | 731.5 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-035 | HR-ISO 7 | 171.6 | 57.75 | 5 | 288.75 | 631.95 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-036 | AU1-ISO 7 | 109.3 | 45.28 | 5 | 226.4 | 445 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-037 | AU3-ISO 7 | 116.7 | 46.71 | 5 | 233.55 | 466.95 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-038 | AU2-ISO 7 | 148.2 | 50.56 | 5 | 252.8 | 549.2 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-040 | LTA zsilip - ISO 8 | 14.1 | 18.88 | 3 | 56.64 | 84.84 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-043 | LTA4-ISO 8 | 148.2 | 57.54 | 5.8 | 333.732 | 630.132 | P2 | műgyanta padló 8t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-044 | LTA3-ISO 8 | 150.2 | 57.54 | 5.6 | 322.224 | 622.624 | P2 | műgyanta padló 8t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-045 | LTA zsilip - ISO 8 | 14.6 | 18.96 | 3 | 56.88 | 86.08 | P2 | műgyanta padló | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-048 | LTA2-ISO 8 | 151.2 | 57.54 | 5.6 | 322.224 | 624.624 | P2 | műgyanta padló 8t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
A-049 | LTA1-ISO 8 | 146.1 | 55.18 | 5.6 | 309.008 | 601.208 | P2 | műgyanta padló 8t | M8 | tisztatéri panel | F11 | tisztatéri panel
|  | 3576.48 | 1265.86 | 133.18 | 6485.9294 | 13638.8894

## "B" épület ISO rendszere
ISO HELYISÉGKÖNYV - B ÉPÜLET
| HELYISÉG | TERÜLET (M2) | Kerület | Belmagasság | Falfelület | Padló+mennyezet+fal | PADLÓBURKOLAT |  | ÁLMENNYEZET |  | FALFELÜLET
B-005 | zsilip - ISO 7 | 8.89 | 12.26 | 3.5 | 42.91 | 60.69 | P2 | műgyanta padló | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-006 | céltárgy előkészítő - ISO 7 | 55.23 | 31.35 | 3.5 | 109.725 | 220.185 | P2 | műgyanta padló | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-007 | céltárgy előkészítő - ISO 7 | 56.38 | 29.92 | 3.5 | 104.72 | 217.48 | P2 | műgyanta padló | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-008 | zsilip - ISO 8 | 8.71 | 12.2 | 3.5 | 42.7 | 60.12 | P2 | műgyanta padló | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-009 | off-line r&d labor - ISO 8 | 160.27 | 104.89 | 3.5 | 367.115 | 687.655 | P2 | műgyanta padló | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-011 | zsilip - ISO7 | 8.82 | 12.1 | 3.5 | 42.35 | 59.99 | P2 | műgyanta padló | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-012 | optikai előkészítő tesztlabor - ISO 7 | 69.14 | 33.82 | 3.5 | 118.37 | 256.65 | P2 | műgyanta padló | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-013 | optikai műhely (párologtató) -ISO 7 | 52.73 | 30.1 | 3.5 | 105.35 | 210.81 | P2 | műgyanta padló | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-049 | zsilip -ISO 8 | 8.6 | 12.27 | 3.2 | 39.264 | 56.464 | P2 | műgyanta padló | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-050 | előtér - ISO 8 | 15.04 | 18.7 | 3 | 56.1 | 86.18 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-051 | előkészítő helyiség - ISO 8 | 15.2 | 17.66 | 3 | 52.98 | 83.38 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-052 | technikai helyiség - ISO 8 | 9.93 | 13.2 | 3 | 39.6 | 59.46 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc (bontható) | M12 | monolit gk + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-053 | elektron mikroszkóp labor - ISO 8 | 19.33 | 17.7 | 3 | 53.1 | 91.76 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc (bontható) | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-054 | atomierőmikroszkóp labor - ISO 8 | 10.25 | 14.02 | 3 | 42.06 | 62.56 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-055 | fénymikroszkóp - ISO 8 | 10.25 | 13.97 | 3 | 41.91 | 62.41 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-056 | fénymikroszkóp labor - ISO 8 | 10.25 | 13.97 | 3 | 41.91 | 62.41 | P7 | álpadló,vezetőképes pvc | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
B-057 | off-line diagnosztikai labor - ISO 8 | 49.33 | 30.8 | 3 | 92.4 | 191.06 | P7 | műgyanta padló | M9 | monolit gk nem látszó perforálással + kiegészítő akusztikai réteg födém alatt és álmennyezeten is | F11 | tisztatéri panel
|  | 568.35 | 418.93 | 55.2 | 1392.564 | 2529.264