## Műszaki_spec
Sorszám | Megnevezés | Műszaki leírás | Igényelt mennyiség (db/fm/klt/mó) MÁA:a mellékelt ábrák alapján
1. | Helyszíni mérnöki támogatás legfeljebb 5 alkalommal | Tárgya: biztonsági logika véleményezése és ellenőrzése, terepi eszközök kiválasztásának ellenőrzése, PLC programozás, tesztelés | 100
2. | Nyitásérzékelő szerelése ablak árnyékolóra, ajtóra | Minősítés: SIL-2, Elv: RF-ID vagy mágneses, legfeljebb 8 mm maximális érzékelési távolsággal | 116
3. | 2. tétellel kompatibilis csatlakozó kábel fektetése műanyag kábelcsatornába | Min. hossz 30m | 116
4. | Szolenoid retesz ajtózár szerelése ajtóra | Minősítés: SIL-2, tápfeszültség 24VDC | 13
5. | Berregő szerelése oldalfalra | Tápfeszültség 24V AC/DC, folyamatos és pulzáló hangjelzés, kimenet min. 80dB, oldalfalra szerelhető kivitel | 12
6. | Vészgomb szerelése oldalfalra | Minősítés: SIL-2, falon kívüli kivitel, piros-sárga színösszeálllítás, vétlen működtetés elleni védőperemmel ellátott, 2Ny érintkezőkkel. | 92
7. | Fényoszlop cserélhető elemekkel, oldalfalra | Piros-sárga-zöld folyamatos fényű, felirati tábla, tápfeszültség: 24VDC, cserélhető elemekkel | 33
8. | Nyomógomb oldalfalra | Falon kívüli kivitel, 6. tételtől megkülönböztethető színösszeállítás, zöld nyomógomb 1Z , 1Ny érintkezőkkel. | 15
9. | Kapcsoló szerelése oldalfalra | Kétállású, forgatógombos kivitel, nem piros-sárga színösszeállítású, min. 3Z érintkező, lakatolható kivitel | 14
10. | PLC szekrény műhelyben történő előszerelése és helyszíni telepítése az alábbi anyagokból |  | 10
(Az anyaglista tájékoztató jellegű, az anyagok helyettesíthetőek műszakilag egyenértékű gyártmányokkal)
Acél pórszórt fém faliszekrény (1200*1000*300) - 1db
Fém szerelőlap (1200*1000) -1db
Biztonsági zár - 1db
1P 16A C kismegszakító - 1db
2P 25A 30mA A-típus áramvédő -1db
2P 2A C kismegszakító - 4db
Dugalj 2P+F 16A/250V sínre pattintható egyfázisú - 3db
24DC, DIN sínre pattintható, 20A tápegység - 2db
5DC/ 25W kapcsolóüzemű tápegység - 1db
SIL-2 Biztonsági PLC és tartozékai - 1db
SIL-2 Biztonsági PLC analóg bemeneti kártya + csatlakozó aljzat - min. 8 db analóg bemenet biztosítása
SIL-2 Biztonsági PLC digitális bemeneti kártya + csatlakozó aljzat - min. 250 db. Digitális bemenet biztosítása
SIL-2 Biztonsági PLC digitális kimeneti kártya + csatlakozó aljzat - min. 30 db digitális kimenet biztosítása
SIL-2 Biztonsági PLC minden egyéb szükséges kiegészítő tartozék(kiegészítő tápegység, csatlakozó-,végzáró elemek, stb)
Biztonsági relé 2 pólusú, 8 A, DC 24 V - 24db
Biztonsági relé 2 pólusú, 8 A, DC 5 V - 10db
Relé foglalat (csavaros bekötéssel) - 34db
Ipari Ethernet Switch - 1db
Sorkapocs 2,5 keresztmetszethez, barna - 150db
Sorkapocs 2,5 keresztmetszethez, kék - 35db
Sorkapocs 2,5 keresztmetszethez, zöld-sárga - 20db
Szerelősin TS35 - 1db
Sorkapocs véglap 2,5-es kapocshoz - 35db
Sorkapocs végbak TS35-ös sínre - 20db
Perforált kábel csatorna 40*40 - 2fm
OM3 6 szálas beltéri optikai kábel - 24fm
Sínre szerelhető optikai rack - 6 x SC duplex adapter - 1db
Sínre szerelhető optikai rack - tartozékok - 1db
MIPP-01-038 Sínre szerelhető optikai rack -tartozékok - 1db
OM3 optikai patch kábel SC duplex 2 m - 1db
Szükséges szerelési apróanyagok
11. | Műanyag kábelcsatorna szerelése oldalfalra | 100x60mm, az összes szükséges idomelemmel, fedéllel | MÁA
12. | Műanyag kábelcsatorna szerelése oldalfalra | 25 x16mm, az összes szükséges idomelemmel, fedéllel | MÁA
13. | Erőátviteli kábel fektetése meglévő tartószerkezetre | YSLCY-Jz 3x1,5 | MÁA
14. | Erőátviteli kábel fektetése meglévő tartószerkezetre | YSLCY-Jz 4x1,5 | MÁA
15. | Erőátviteli kábel fektetése meglévő tartószerkezetre | YSLCY-Jz 7x1,5 | MÁA
16. | Erőátviteli kábel fektetése meglévő tartószerkezetre | H05VV-F 3x1,5 | MÁA
17. | Erőátviteli kábel fektetése meglévő tartószerkezetre | H05VV-F 3x2,5 | MÁA
18. | Adatátviteli kábel fektetése meglévő tartószerkezetre | UTP Cat6 | MÁA
19. | Műanyagszigetelésű irányítástechnikai kábel végkiképzése | 5 db kábelérig | MÁA
20. | Műanyagszigetelésű irányítástechnikai kábel végkiképzése | 7-10 db kábelér között | MÁA
21. | Kábeljelző elhelyezése | Időtálló kivitel, tartalmazza a kábel megnevezését, típusát, fektetés évét, kivitelező nevét. | MÁA
22. | Kábel kötegelő elhelyezése, a kábelek rendezésével | Méret: 98x2,5 | MÁA
23. | Kábel bekötése | 5 kábelérig | MÁA
24. | Kábel bekötése | 7-10 kábelér között | MÁA
25. | Adatátviteli kábel végkiképzése | UTP Cat6 kábel RJ45 csatlakozóval | MÁA
26. | Optikai kábel fektetése védőcsőbe | OM3, 6 ér | MÁA
27. | Gégecső fektetése padlócsatornába | Átmérő: 16mm, lépésálló kivitel | MÁA
28. | Optikai kábel végkiképzése, bekötése | OM3, 6 eres kábel végkiképzése | MÁA
29. | Infopanel megjelenítő | A 10. tételben szállított biztonsági PLCk-kel közvetelnül integrált, min. 9"-os kijelző, helyszíni telepítése | 35
30. | Beléptető rendszer | Komplett ipari beléptetőrendszer (nem SIL minősített) felügyeleti szoftverrel, vezérlőközponttal, beléptető terminálokkal, meglévő Wiegeland EM4102 típusú kártyákkal való együttműködéssel, fizikai kontaktusokkal a PSS-SIS rendszer felé maximum 7 db jogosultsági szint átadására alkalmas kivitelben | 1
31. | Adatátviteli csatlakozó aljzat szerelése | UTP Cat6, RJ45, falon kívüli kivitel | 10
32. | Gyüjtőlakat 6-os | LOTO, biztonsági lakatok felhelyezését lehetővé tévő gyűjtűlakat, műanyag kivitel | 20
33. | Gyüjtőlakat 6-os | LOTO, biztonsági lakatok felhelyezését lehetővé tévő gyűjtűlakat, fém kivitel | 20
34. | Lakat | LOTO lakat max. 35x48-as méretben | 100
35. | Fényoszlop cserélhető elemekkel, oldalfalra | Piros-sárga-folyamatos fényű, felirati tábla, tápfeszültség: 24VDC, cserélhető elemekkel | 4
36. | Választókapcsoló oldalfalra | Falon kívüli kivitel, 6. tételtől megkülönböztethető színösszeállítás, fekete kétállású nyomógomb , 2Z érintkezőkkel. | 4
37. | Szerelési segédanyagok | A kivitelezéshez szükséges összes szerelési apróanyag | 1
38. | Megvalósulási tervdokumentáció | A vontakozó előírásoknak megfelelő tartalommal és formában. | 1
39. | PLC fejlesztői környezet és kapcsolódó licensz költségek | A biztonsági PLC programozásához szükséges összes szoftver és licensz biztosítása | 1